Standard kanalizace Nový Vestec.

Úvodem :
Kanalizace v obci Nový Vestec je vybudována jako tlaková a je zakončena relativně malou vyrovnávací a čerpací jímkou.
Základní vybavení domovních čerpacích jímek je dodávkou fy Presscan a to včetně litých jímek, jejich vybavení, ochranných prvků a řídící jednotky.
Standard kanalizace je zpracován pro lepší orientaci nových stavebníků v problematice možného nového napojení nemovitostí na kanalizační síť obce Nový Vestec.
Principiálně je možné pro nové stavby použít jakoukoliv technologii založenou na stejném principu čerpání ( dodržení tlakového standardu čerpání ), která bude splňovat následující podmínky :

Čerpadlo a příslušenství :
Objemové čerpadlo ( napětí 240 nebo 400 V ) s výkonem čerpání 0,75 l/sec. Max. tlak cca 1 MPa ( 10 bar ).
Pojišťovací ventil nastavený na tlak 0,6 MPa ( 6 bar )
Zpětná klapka kulová
Připojovací potrubí ( přípojka ) DN 32, průměr 40 mm, materiál HDPE.

Čerpací jímka :
Plastová jímka objemu 1 – 1,5 m3
Jímka musí být z důvodu vysoké hladiny spodní vody v podstatě v celém intravilánu obce Nový Vestec vyztužena proti vnějšímu tlaku. Doporučuje se její obetonování ( přitížení ) z důvodu zabezpečení jímky proti nechtěnému vyzvednutí ( vyplavání ) tlakem spodní vody.

Řídící jednotka:
Řídící jednotka čerpadla musí být vybavena časovým zámkem čerpání.
Jedná se o možnost nastavení čerpání v konkretním čase.
Jímka je většinou vybavena třemi snímači hladiny.
Prostřední hladina zapíná chod čerpadla.
Spodní hladina čerpadlo vypíná
Třetí ( nejvyšší ) hladina je havarijní, hlásí poruchu, respektive naplnění jímky na maximální hladinu.
Jak funguje časový zámek ?
Při naplnění jímky na prostřední ( zapínací ) hladinu dojde k aktivaci čerpání. Časový zámek ale umožní čerpání až v nastavené době ( v dopoledních hodinách nebo v nočních hodinách ), tedy v době nejnižšího nátoku odpadních vod na ČOV.
Pokud by v této „čekací“ době nastalo naplnění jímky až po maximální hladinu, tak dojde ke spuštění čerpání bez ohledu na čas.

Upozornění :
Do čerpací jímky nesmí být zavedeny dešťové vody ani se do ní nesmí vyčerpávat bazény.

Bližší podrobnosti o tom, co není odpadní vodou a nesmí se do čerpací jímky dostat jsou uvedeny v Kanalizačním řádu obce Nový Vestec, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na www.obecnovyvestec.cz.

Zpracoval : Ing. Jiří Sedláček

Nový Vestec 13.12.2017